## Лист1
Параметры кожухотрубчатых теплообменников с диаметром труб 20х2
Диаметр кожуха | Число ходов, z | Число труб на один ход n/z | Поверхность теплообмена F, м2, при длине труб, м | [6 empty] | Площадь сечения потока, м2
|  |  | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | В вырезе перегородок | Между перегородками
159 | 1 | 19 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | - | - | - | 0.003 | 0.005
273 | 1 | 61 | 3.8 | 5.7 | 7.7 | 11.5 | - | - | - | 0.007 | 0.01
325 | 1 | 100 | - | 9.4 | 12.6 | 18.8 | 25.1 | - | - | 0.011 | 0.02
| 2 | 45 | - | 8.5 | 11.3 | 17 | 22.6 | - | - | 0.011 | 0.016
400 | 1 | 181 | - | - | 23 | 34 | 45 | 68 | - | 0.017 | 0.025
| 2 | 83 | - | - | 21 | 31 | 42 | 63 | - | 0.017 | 0.03
600 | 1 | 389 | - | - | 49 | 73 | 88 | 147 | - | 0.041 | 0.066
| 2 | 185 | - | - | 46 | 70 | 93 | 139 | - | 0.041 | 0.048
| 4 | 83.5 | - | - | 42 | 63 | 84 | 126 | - | 0.041 | 0.048
| 6 | 52.7 | - | - | 40 | 60 | 79 | 119 | - | 0.037 | 0.048
800 | 1 | 717 | - | - | 90 | 135 | 180 | 270 | 405 | 0.069 | 0.091
| 2 | 345 | - | - | 87 | 130 | 173 | 260 | 390 | 0.069 | 0.07
| 4 | 160 | - | - | 80 | 120 | 160 | 241 | 361 | 0.069 | 0.07
| 6 | 103 | - | - | 78 | 116 | 155 | 233 | 349 | 0.065 | 0.07